## Colonia
TABEL ZGOMOT INDUSTRIAL
Operator economic: SC COLONIA CLUJ-NAPOCA ENERGIE SRL - CENTRALA TERMICA DE ZONA SOMES NORD
Nr crt. | sursa de zgomot | Amplasament - coordonate |  |  | Tipul sursei | Puterea acustica (dB) | Nivel de presiune acustica masurat (dBA) | Nivel de putere acustica circulat cu relatia 6 din anexa B (dBA) | Indice de directivitate luat in considerare | Program de functionare (nr. ore) |  |  | Obs.
|  | x | y | z | (ex liniara , punctiforma, zonala) | (obtinuta din cartea tehnica) |  |  | (dB) | zi | seara | noapte
1 | Grup de cogenerare 1 | 395682.44 | 588329.52 | 20 m | punctiforma | 123.7 | 65,3 dBA | 87,3 dBA | 3 dBa | Functionare continua (peste 8000 de ore pe an) |  |  | Sursele de zgomot în instalaţia analizată se datorează funcționării echipamentelor/utilajelor din hala de producție. Activitatea se desfăşoară intr-o zonă industrială, într-o hală închisă, cu echipamente de ultimă generaţie. Pentru reducerea nivelului de zgomot s-au prevăzut următoarele măsuri: - incinte fonoabsorbante pentru instalaţiile generatoare de zgomot: arzatoarele CAF-urilor si motoarele termice; - hala închisă fonoabsorbantă (1000 mp); - amortizoare de zgomot pe canalale de evacuare a gazelor de ardere de la motoarele termice. Nivelul de zgomot masurat - in exteriorul halei de productie. Nivel de presiune acustica masurat (dBA) la 5 m distanta de sursa.
2 | Grup de cogenerare 2 | 395682.44 | 588329.52 |  | punctiforma | 123.7
3 | Grup de cogenerare 3 | 395682.44 | 588329.52 |  | punctiforma | 123.7
| Cazan de apa fierbinte (8 MW) | 395675.51 | 588331.47 |  | punctiforma | 83 |  |  |  | Cazanele functioneaza in cascada, intermitent, iar functionarea acestora depinde de cererea de energie termica din Reteaua de Apa Fierbinte a orasului.
| Cazan de apa fierbinte (14 MW) | 395675.51 | 588331.47 |  | punctiforma | 83
| Cazan de apa fierbinte (16 MW) | 395659.15 | 588332.98 |  | punctiforma | 83
| Cazan de apa fierbinte (24 MW) | 395650.58 | 588334.56 |  | punctiforma | 83

## Sanex
TABEL ZGOMOT INDUSTRIAL
Operator economic: SC SANEX SA
Nr crt. | sursa de zgomot | Amplasament - coordonate |  |  | Tipul sursei | Puterea acustica (dB) | Nivel de presiune acustica masurat (dBA) | Nivel de putere acustica circulat cu relatia 6 din anexa B (dBA) | Indice de directivitate luat in considerare (dBA) | Program de functionare (nr. ore) |  |  | Obs.
|  | x | y | z | (ex liniara, punctiforma, zonala) |  | Nivel de presiune acustica masurat (dBA) | Nivel de putere acustica circulat cu relatia 6 din anexa B (dBA) |  | zi | seara | noapte
1 | Moara de deseuri | 395616.00 | 588326.00 | 15 m | punctiforma | medie, 87.2±2 dBA maxim, 104.7±2 dBA | 60,7 dBA | 88,7 dBA | 3 | x |  |  | Societatea isi va inceta activitatea de productie la jumatatea anului viitor, iar echipamentele vor fi relocate pe alt amplasament sau vor fi vandute. Nivel de presiune acustica masurat (dBA) la 10 m distanta de sursa.
2 | Filtru sector dozare macinare | 395741.15 | 588319.58 | 20 m | punctiforma | 83 ÷3 dBa | 59,7 dBA | 87,7 dBA | 3 | x
3 | Filtru atomizare si scotaj pudra | 395697.43 | 588277.16 |  | punctiforma | 83 ÷3 dBa |  |  |  | x | x
4 | Filtru sector prese | 395696.83 | 588271.31 |  | punctiforma | 83 ÷3 dBa |  |  |  | x | x | x
5 | Filtru sector glazurare | 395688.31 | 588195.10 |  | punctiforma | 84 ÷3 dBa |  |  |  | x | x | x
6 | Eurofiltru faianta | 395878.77 | 588265.65 | 15 m | punctiforma | 84 ÷3 dBa | 60,4 dBA | 88,4 dBA | 3 | x | x | x
Note on G7: Graur Vasile: - la dist 1.5 ml
Note on G8: Graur Vasile: - la dist de 1.5 ml
Note on G9: Graur Vasile: - la dist de 1.5 ml
Note on G10: Graur Vasile: - la dist de 1.5 ml
Note on G11: Graur Vasile: - la dist de 1.5 ml
Note on G12: Graur Vasile: - la dist de 1.5 ml
Note on H7: Meisel Brindusa: RI nr. 812 din 31.05.2024 - masuratoarea a fost efectuata in data de 14.05.2024, pe latura de nord a amplasamentului, intr-o zi cu activitate normala

## CMID
TABEL ZGOMOT INDUSTRIAL
Operator economic: Celula 1 CMID Consiliul Județean Cluj în exploatare de Supercom SA
Nr crt. | sursa de zgomot | Amplasament - coordonate |  |  | Tipul sursei | Puterea acustica (dB) | Nivel de presiune acustica masurat (dBA) | Nivel de putere acustica circulat cu relatia 6 din anexa B (dBA) | Indice de directivitate luat in considerare (dBA) | Program de functionare (nr. ore) |  |  | Obs.
|  | x | y | z | (ex liniara , punctiforma, zonala) |  | Nivel de presiune acustica masurat (dBA) | Nivel de putere acustica circulat cu relatia 6 din anexa B (dBA) |  | zi | seara | noapte
1 | TRAFIC AUTO ( celula 1 CMID) | 400809 | 584151 |  | ZONALA | - | 62,8dBA | - | - | 12 ore | - | - | Datele furnizate sunt furnizate de catre CMID
2 | Banda transportuare sortare, tratare | 400469 | 584255 | 1,5 m | liniara | 80dB | 55,4 dBA | - | - |  | - | - | Banda transportoare este in interiorul unei hale inchise. Lungimea benzii este de 36 m. Distanta de masurare este de 5 m in interiorul halei.